CS13.220.01

C80

DB42

湖北省地方标准

DB42/T-X-05-2024508

代替DB42/T413—2009

餐饮服务场所消防安全管理规范

The management rules of fire protection for restaurant

（征求意见稿）

2025-××-××发布

2025-××-××实施

湖北省市场监督管理局  发布

- 目    次

前言....................................................................................................................................................Ⅰ

引言....................................................................................................................................................Ⅲ

1范围................................................................................................................................................. 1

2规范性引用文件..............................................................................................................................1

3术语和定义......................................................................................................................................1

4总则..................................................................................................................................................2

5通用要求..........................................................................................................................................2

6消防安全责任..................................................................................................................................3

7消防管理..........................................................................................................................................5

8技术规范措施..................................................................................................................................9

9灭火和应急疏散预案编制和演练..................................................................................................9

10火灾事故处置与善后 .................................................................................................................10

11 消防档案......................................................................................................................................11

参考文献.............................................................................................................................................12

- 前    言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替DB42/T413-2009《餐饮服务场所消防安全管理规范》，与DB42/T413-2009相比，除结构调整和编辑性改动外，主要变化如下：

——修改了   ；

——修改和增加了  ；

——调整了   等部分内容；

——根据  要求修改并完善了本文件。

本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖北省消防救援总队提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件起草单位：

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2007年首次发布为DB42/T413-2007。

——2009年第一次修订为DB42/T413-2009。

——本次为第二次修订。

本文件实施应用中的疑问，可咨询湖北省消防救援总队，联系电话：  ，邮箱： ；对本文件的有关修改意见建议请联系 ，电话   。

- 引    言

为切实吸取火灾事故教训，规范餐饮场所的消防安全管理，遏制群死群伤火灾事故的发生，依据《中华人民共和国消防法》、《湖北省消防条例》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》等相关法律法规，制定本标准。餐饮场所可以通过采用本标准，规范自身消防安全管理行为，建立消防安全自查、火灾隐患自除、消防责任自负的自我管理和约束机制，实现防止火灾发生，减少火灾危害，保障人身和财产安全的目标。

- 餐饮服务场所消防安全管理规范

- 1　范围

本标准规定了餐饮服务场所的消防安全管理要求和措施，包括术语和定义、总则、通用要求、消防安全责任、消防管理、技术防范措施、灭火和应急疏散预案编制和演练、或者事故处置与善后等。

本标准适用于建筑面积大于300㎡的餐饮服务场所及其所在建筑的消防安全管理。其它餐饮服务场所参照执行。

- 2　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB50016  建筑设计防火规范

GB55036  消防设施通用规范

GB55037  建筑防火通用规范

GB17945  消防应急照明和疏散指示系统

GB13495  消防安全标志

GB50140  建筑灭火器配置设计规范

GB50058  爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范

GB50084  自动喷水灭火系统设计规范

GB50098  人民防空工程设计防火规范

GB50116  火灾自动报警系统设计规范

GB50222  建筑内部装修设计防火规范

GB50028  城镇燃气设计规范

GB50974  消防给水及消火栓系统技术规范

GB51251  建筑防烟排烟系统技术标准

GB50303  建筑电气工程施工质量验收规范

GB50440  城市消防远程监控系统技术规范

GB25201  建筑消防设施的维护管理

3　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

- 3.1  餐饮服务场所  catering service organization

独立建造或设置在其它建筑内的营业性餐饮服务场所，例如餐厅、餐馆、饭店、酒店、冷饮厅、茶楼及其它具有餐饮性质的场所。

3.2  消防安全重点单位  key unit of fire safety

发生火灾可能性较大以及发生火灾可能造成重大的人身伤亡或者财产损失的单位。

3.3  志愿消防队  volunteer fire department

由机关、团体、企业、事业等单位和村(居)民委员会以及公民个人组建，由本区域或者本单位志愿人员组成，承担本区域或者本单位火灾预防、扑救和应急救援工作的消防队伍。

3.4  消防技术服务机构  fire technology intermediate agencies

从事消防设施维护保养检测、消防安全评估等社会消防技术服务活动的企业。

4  总则

4.1 餐饮场所的消防安全管理应以防止火灾发生，减少火灾危害，保障人身和财产安全为目标，通过采取有效的管理措施和先进的技术手段，提高预防和控制火灾的能力。

4.2 餐饮场所的消防安全管理应遵守消防法律、法规、规章，贯彻“预防为主、防消结合”的消防工作方针，履行消防安全职责，保障消防安全。

4.3 餐饮场所应逐级落实消防安全责任制，明确各级、各岗位消防安全职责，确定相应的消防安全责任人员。

4.4

鼓励、支持有条件的场所投保火灾公众责任保险，减少火灾造成的经济损失，保障生命财产安全。

- 通用要求

5.1 餐饮场所分类

5.1.1  一般餐饮服务场所

a） 小型餐饮服务场所：300㎡以下；

b)  中型餐饮服务场所：300-3000㎡；

c)  大型餐饮服务场所：3000㎡以上。

5.1.2  特殊餐饮场所

a)  使用液化气、醇基燃料等特殊燃料的餐饮场所，应当符合《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）相关要求；

b)  新业态餐饮场所（旋转餐厅、主题餐厅/火锅、烧烤、开放式厨房等餐饮场所/多功能餐厅、宴会厅、单位食堂/美食街、大型集会活动用餐区）。

5.1.3 属于重点单位的餐饮服务场所（含住宿/高层/超高层/商业综合体），应按照《湖北省消防安全重点单位标准化管理十项基本规定》的标准，建立健全软硬件设施。

5.2 餐饮服务场所改建、扩建、装修或改变用途的，应依法报经相关部门审核批准。

5.3 餐饮服务场所不应与甲、乙类厂房、仓库组合布置或贴邻布置。

5.4 餐饮服务场所设置在具有多种用途的建筑内时，应至少采用耐火极限不低于1.00h的楼板和2.00h的隔墙与其他部位隔开，并应满足各自不同营业时间对安全疏散的要求。

5.5 餐饮服务场所不应设置住宿场所。确需设置时，住宿与非住宿部分的防火分隔及安全疏散应满足要求。

5.6 餐饮服务场所不应擅自改变防火分区，不应擅自停用、改变防火分隔设施和消防设施，不应降低建筑装修材料的燃烧性能等级。建筑的内部装修不应改变疏散门的开启方向，减少安全出口、疏散出口的数量和宽度，增加疏散距离，影响安全疏散。

5.7 餐饮服务场所与住宿场所在同一建筑内的，厨房和储油间不得与住宿场所设置在同一楼层，厨房不得使用液化气和醇基燃料。

5.8 设置在超过100米的公共建筑内的餐饮服务场所，厨房与餐厅之间应设置防火分隔，需要设置门窗的，应当设置甲级防火门窗。

5.9 餐饮服务场所营业期间，不应进行电气焊等动火作业；必须进行动火作业时，动火现场应安排专人监护并采取相应的防护措施。

- 消防安全责任

6.1 一般规定

餐饮服务场所的消防安全责任人，应由该场所法人单位的法定代表人、主要负责人或者实际控制人担任。属于消防安全重点单位的应确定消防安全管理人，其他单位的消防安全管理人可以由消防安全责任人根据需要确定或者由消防安全责任人兼任。

6.2 餐饮服务场所在与承包、租赁、合作、委托管理（经营）单位或个人签订的合同中应明确各方的消防安全责任。餐饮服务场所的消防安全由经营者负责，消防车通道、消防车登高操作场地、涉及公共消防安全的疏散设施和其他建筑消防设施应由产权单位或者委托管理的单位统一管理。

a） 制定消防安全管理制度和保障消防安全的操作规程；

b） 开展消防法律法规和防火安全知识的宣传教育，对从业人员进行消防安全教育和培训；

c） 定期开展防火巡查、检查，及时消除火灾隐患；

d） 保障疏散走道、通道、安全出口、疏散门和消防车通道的畅通，不被占用、堵塞、封闭；

e） 确定各类消防设施的操作维护人员，保证消防设施、器材以及消防安全标志完好有效，并处于正常运行状态；

f） 组织扑救初起火灾，疏散人员，维持火场秩序，保护火灾现场，协助火灾调查；

g） 制定灭火和应急疏散预案，定期组织消防演练；

h） 建立并妥善保管消防档案。

6.3 设有自动消防设施的餐厅服务场所，应建立维护保养制度，自行开展或委托消防技术服务机构定期开展消防设施维护保养检测、消防安全评估，保障消防安全条件，落实消防安全措施。

6.4 消防安全责任人的职责

a） 贯彻执行消防法律法规，保障场所符合国家消防技术标准，掌握本场所的消防安全情况，全面负责本场所的消防安全工作；

b） 统筹安排本场所的消防安全管理工作，批准实施年度消防工作计划；

c） 为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障；

d） 确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全管理制度和保障消防安全的操作规程；

e） 定期组织召开消防安全例会、开展一次防火检查，督促整改火灾隐患，及时处理涉及消防安全的重大问题；

f） 根据有关消防法律法规的规定建立志愿消防队，并配备相应的消防器材和装备；

g） 组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案，并实施演练。

6.5 消防安全管理人的职责

a）  拟订年度消防工作计划和消防工作业务经费预算方案，组织实施日常消防安全管理工作；

b） 组织制订消防安全管理制度和保障消防安全的操作规程并检查督促落实；

c） 组织开展防火巡查，落实火灾隐患整改工作；

d） 组织实施对本场所消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效和处于正常运行状态，确保疏散通道、走道和安全出口、消防车通道畅通；

e） 组织管理志愿消防队，定期组织灭火技能培训；

f） 组织从业人员开展岗前和日常消防知识、技能的宣传教育和培训，定期组织灭火和应急疏散预案的实施和演练；

g） 单位消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作。

6.6 消防控制室值班员的职责

a） 应持有相应等级消防设施操作员职业资格证书。熟悉和掌握消防控制室设备的功能及操作规程，按照规定和规程测试自动消防设施的功能，保证消防控制室的设备正常运行；

b） 应严格执行每日24小时专人值班制度，每班不应少于2人，做好消防控制室的火警、故障、消防系统运行、维护、维修记录和值班记录；

c） 对火警信号，值班员应立即以最快的方式进行确认。确认发生火灾后，应立即拨打“119”报警电话，确认火灾报警控制器处于自动状态，确认相关消防设施成功启动。启动单位内部灭火和应急疏散预案，同时向消防安全责任人或消防安全管理人报告；

d） 对故障报警信号应及时查明原因，排除故障；不能排除的，应立即向部门主管人员或消防安全管理人报告。

6.7 志愿消防队队员的职责

餐饮服务场所应根据需要，结合单位实际组建志愿消防队，志愿消防队员的数量不应少于本场所从业人员数量的30%。重点单位应依托志愿消防队建立微型消防站，人员不宜少于6人。志愿消防队员应履行下列职责：

a） 熟悉本单位基本情况、灭火和应急疏散预案、消防安全重点部位及消防设施、器材设置情况，清楚本人在消防组织中的职责分工；

b） 参加消防业务培训及灭火和应急疏散演练，了解防火知识，掌握灭火与疏散技能，会正确使用灭火器材及消防设施；

c） 做好本岗位日常防火工作，宣传消防安全常识，督促他人共同遵守消防安全管理制度及规程；

d） 发生火灾时应立即赶赴现场，服从现场指挥，积极参加扑救火灾、疏散人员、协助保护现场等工作。

6.8 员工的职责

a） 上岗前必须接受消防安全教育培训；

b） 严格遵守消防安全管理制度和操作规程；

c） 班前班后应检查本岗位工作设施、设备、场地、电源插座、电气设备的使用状态等，发现隐患及时处置并向消防安全工作归口管理部门报告；

e） 熟悉本工作场所消防设施、器材及安全出口的位置，积极参加单位灭火和应急疏散预案演练，发生火灾时，应当按照预案及时报警、组织引导顾客安全疏散、扑救初起火灾；

f） 劝阻和制止吸烟、违规使用大功率电器等不利于消防安全的行为。

- 消防管理

7.1

消防安全重点部位

7.1.1餐饮服务场所内食品加工、燃气储存等容易发生火灾的部位，应当将易燃（可燃）物品存储规模、重要设备（设施）设置位置，以及火灾危险程度等情况设置明确的防火标志，落实相应管理规定，实行严格的消防安全管理。

7.1.2 餐饮服务场所配电房、消防控制室、消防水泵房等部位应在室外设置引导标牌；主要消防设施应设置管理铭牌标牌。

7.1.3

餐饮服务场所内严禁电动自行车停放、充电。

7.1.4 除国家标准规定应安装火灾自动报警系统的餐饮服务场所之外，其他餐饮服务场所可设置独立式火灾探测报警器，独立式火灾探测报警器宜具备无线联网和远程监控功能。

7.1.5除国家标准规定应安装自动喷水灭火系统的餐饮服务场所之外，其他餐饮服务场可按GB50084的规定设置自动喷水灭火局部应用系统（简易喷淋）。

7.2 火灾危险源管理

7.2.1 餐饮服务场所内食品加工区的明火部位应靠外墙布置，并应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙、乙级防火门与其他部位分隔。敞开式的食品加工区，应采用电加热器具，严禁使用明火。

7.2.2餐饮服务场所内燃油、燃气设备的供油、供气管道应采用金属管道，在进入建筑物前和设备间内的管道上均应设置手动和自动切断装置。

7.2.3餐饮服务场所内的装饰材料，如窗帘、地毯、家具等的燃烧性能应符合GB50222的规定。

7.2.4餐饮服务场所采用金属夹芯板材搭建临时构筑物时，其芯材应为A级不燃材料。

7.2.5餐饮服务场所电气设备的安全管理应符合下列要求：

- 采购电气、电热设备，应选用合格产品，并应符合有关安全标准的要求；

- 更换或新增电气设备时，应根据实际负荷重新效核、布置电气线路并设置保护措施；

- 电气线路敷设、电气设备安装和维修应由具备职业资格的电工进行，留存施工图纸或线路改造记录；

- 不得随意乱接电线，擅自增加用电设备；

- 靠近可燃物的电器，应采取隔热、散热等防火保护措施；

f)  应定期进行防雷检测；

g)  应定期检查、检测电气线路、设备，严禁长时间超负荷运行。电气线路发生故障时，应及时检查维修，排除故障后方可继续使用；

h)  营业结束时，应切断营业场所内的非必要电源。

7.3 燃料管理

7.3.1餐饮服务场所应当与取得燃料经营许可的单位签订安全供燃料合同。

7.3.2餐饮服务场所用明火的操作间应保持通畅的通风和排烟。

7.3.3餐饮服务场所用气储存间不得堆放易燃易爆物品、腐蚀性物品。

7.3.4餐饮服务场所可能泄漏散发可燃气体或蒸气的场所，应设置可燃气体检测报警装置。

7.3.5严禁使用不符合规定和已属报废年限的燃气设施及燃气用具。

7.4 安全疏散管理

7.4.1餐饮服务场所

安全疏散管理应包括疏散门、疏散走道、疏散楼梯、消防应急照明、疏散指示标志等设施，以及消防过滤式自救呼吸器、逃生缓降器等安全疏散辅助器材。（参见附录C）。

7.4.2餐饮服务场所所在建筑四周不应搭建违章建筑，不应占用防火间距、消防车道、消防车登高操作场地，不应遮挡室外消火栓或消防水泵接合器，不应设置影响逃生、灭火救援或遮挡排烟窗、消防救援口的架空管线、广告。

7.4.3餐饮服务场所应按规范设置疏散通道、安全出口、消防车通道、消防救援窗等标志。在每个防火分区、每个楼层醒目位置设置疏散逃生指示图，标注该分区、楼层内的疏散走道、安全出口、逃生救援窗位置等信息。

7.4.4营业人数超过20人的餐饮服务场所应设置净宽度不小于1.1m的疏散通道。

7.4.5餐饮服务场所疏散通道的地面应设置明显标识。

7.4.6疏散门或疏散通道上、疏散走道及其尽端墙面上、疏散楼梯，不应镶嵌玻璃镜面等影响人员安全疏散行动的装饰物。疏散走道上空不应悬挂装饰物、促销广告等可燃物或遮挡物。

7.4.7餐饮服务场所内的疏散指示标志，应保证其指向最近的疏散出口，并使人员在走道上任何位置保持视觉连续。

7.4.8餐饮服务场所安全疏散管理应符合下列要求：

a)  确保疏散通道、安全出口和疏散门的畅通，禁止占用、堵塞、封闭疏散通道和楼梯间；

b)  餐饮服务场所在使用和营业期间，不应锁闭疏散出口、安全出口的门，或采取火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开的措施，并应在明显位置设置含有使用提示的标识；

c)  避难层(间)、避难走道不应挪作他用，封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室的门应保持完好，门上明显位置应设置提示正确启闭状态的标识；

d)  应保持常闭式防火门处于关闭状态，常开防火门应能在火灾时自行关闭，并应具有信号反馈的功能；

e)  安全出口、疏散门不得设置门槛或其他影响疏散的障碍物，且在其1.4m范围内不应设置台阶；

f)  疏散应急照明、疏散指示标志应完好、有效；发生损坏时，应及时维修、更换。

- 7.5  消防设施管理

7.5.1消防设施包括室内外消火栓、自动灭火系统、火灾自动报警系统和防排烟系统等设施。

7.5.2餐饮服务场所应建立消防设施管理制度，明确消防设施管理的责任部门和责任人、消防设施的检查内容和要求、消防设施定期维护保养的要求。

7.5.3餐饮服务场所应使用合格的消防产品，建立消防设施、器材的档案资料，记明配置类型、数量、设置部位、检查及维修单位(人员)、更换药剂时间等有关情况。

7.5.4建筑消防设施投入使用后，应保证其处于正常运行或准工作状态，不得擅自断电停运或长期带故障运行。需要维修时，应采取相应的防范措施；维修完成后，应立即恢复到正常运行状态。

7.5.5餐饮服务场所应定期对建筑消防设施、器材进行巡查、单项检查、联动检查，做好维护保养。每月应至少进行一次建筑消防设施单项检查。每年应至少进行一次建筑消防设施联动检查，并出具检测报告，存档备查。自行或委托消防技术服务机构开展维护保养。

7.5.6属于消防安全重点单位的餐饮服务场所，每日应进行一次建筑消防设施、器材巡查；其他单位，每周应至少进行一次。建筑消防设施巡查，应明确各类建筑消防设施、器材的巡查部位和内容。

7.5.7建筑消防设施的电源开关、管道阀门，均应指示正常运行位置，并正确标识开/关的状态；对需要保持常开或常闭状态的阀门，应采取铅封、标识等限位措施。

7.5.8餐饮服务场所应建立建筑消防设施、器材故障报告和故障消除的登记制度。发生故障后，应及 时组织修复。因故障、维修等原因，需要暂时停用系统的，应当严格履行内部审批程序，采取确保安全的 有效措施。

7.5.9消防设施的维护、管理应当符合相关规范要求。

- 7.6  防火巡查、检查

7.6.1餐饮服务场所应建立防火巡查、防火检查制度，确定巡查、检查的人员、内容、部位和频次。（参见附录A、附录 B）。

7.6.2消防安全重点单位应当每日进行防火巡查，其他单位根据需要组织防火巡查。公众聚集场所在营业期间应当至少每两小时开展一次防火巡查；营业结束时应当对营业现场进行检查，消除遗留火种。消防安全重点单位可以结合实际组织夜间防火巡查。

7.6.3防火巡查、检查中，应及时纠正违法、违章行为，消除火灾隐患；无法消除的，应立即报告，并记录存档。发现初起火灾，应立即报火警并及时扑救。

7.6.4防火巡查、检查应填写巡查、检查记录，巡查和检查人员及其主管人员应在记录上签名。

- 7.7  火灾隐患整改

7.7.1对违反消防安全规定的行为，责令当事人当场或限期整改，并根据情节对当事人和相关责任人员进行处理。

7.7.2对发现的火灾隐患，应及时予以消除或整改，不能立即整改的，及时向消防安全责任人或消防安全管理人报告，研究制定整改方案，明确整改责任人和整改时限，落实整改资金。

7.7.3在火灾隐患未消除前，应采取防范措施保障消防安全。不能确保消防安全的，应当立即停止使用相关场所或部位，待整改完毕后方可投入使用。

7.8  消防安全宣传与教育培训

7.8.1餐饮服务场所应当通过多种形式开展经常性的消防安全宣传。

7.8.2餐饮服务场所营业期间应当在醒目位置通过播放视频、张贴图画、设置警示牌、制作提示卡或者采用广播等向公众宣传和提示以下事项：

a)  场所存在的火灾危险性；

b)  场所的安全逃生路线、安全出口的具体位置、遇到火灾等紧急情况时的正确逃生、自救方法；

c)  场所内简易防火面罩、手电筒、逃生设备器材的具体位置和使用方法。

7.8.3  新上岗和进入新岗位的人员应进行上岗前的消防培训。下列人员应当接受消防安全专门培训：

a)  消防安全重点单位的消防安全管理人；

- b)  消防控制室的值班人员、自动消防系统的操作人员；

- c)  志愿消防队员；

- d)  其他依法需要培训的人员。

前款规定的第a)、b)项所列人员，经消防行业职业技能鉴定合格，持证上岗。

7.8.4餐饮服务场所的厨房工作人员，上岗之前应接受燃气安全培训，普及燃气安全常识，规范安全操作规程，提高应急处置能力。

7.8.5消防安全重点单位对每名员工的消防安全教育培训应至少每年组织一次，公众聚集场所应当至少每半年组织一次。

7.8.6消防安全教育培训应包括下列内容：

a)  有关消防法律法规、消防安全管理制度、保障消防安全的操作规程等；

b)  本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施；

c)  建筑消防设施、灭火器材的性能、使用方法和操作规程；

d)  报火警、扑救初起火灾、应急疏散和自救逃生的知识、技能；

e)  本场所的安全疏散路线，引导人员疏散的程序和方法等；

f)  灭火和应急疏散预案的内容、操作程序；

g)  其他消防安全宣传教育内容。

7.9  消防档案

7.9.1符合消防安全重点单位的餐饮服务场所应建立消防档案管理机制，其内容应明确消防档案管理的责任部门和责任人，消防档案的制作、使用、更新及销毁的要求。

7.9.2消防档案管理应符合下列要求：

a)  按照有关规定建立纸质消防档案，并宜同时建立电子档案；

b)  消防档案应包括消防安全基本情况、消防安全管理情况、灭火和应急疏散预案演练情况（详细内容见附录D）；

c)  消防档案的内容应全面反映消防工作的基本情况，并附有必要的图纸、图表；

d)  消防档案应由专人统一管理，按档案管理要求装订成册；

e)  消防档案应存放在消防控制室或值班室等场所内，留档备查。

7.9.3  其他餐饮服务场所以及符合《湖北省消防条例》规定的应当履行单位职责且从事餐饮服务的个体工商户，应根据场所实际情况，参照消防档案内容及管理要求，将场所涉及到的相关内容归类整理成册，留档备查。

- 技术防范措施

8.1

属于消防安全重点单位的餐饮服务场所，鼓励加入城市“智慧消防”云平台，以实现对火灾风险的精准防控。

8.2

餐饮服务场所宜设置电气火灾监控系统，对场所内所有电气设备及其周边环境进行实时监测、报警和预防。

8.3

未建立微型消防站的餐饮服务场所宜采取区域联防措施，与周边其它场所联合建立微型消防站，共同提高抗御火灾的能力。

- 灭火和应急疏散预案和演练

9.1 一般规定

9.1.1餐饮服务场所应结合本单位的实际，制定灭火和应急疏散预案，并定期演练，以减少火灾危害。

9.1.2发生火灾时，场所的现场工作人员应当立即组织、引导在场人员疏散。

9.2 预案内容

9.2.1餐饮服务场所应成立灭火和应急疏散组织机构，主要包括下列组织：

a)  指挥机构：负责人员、资源配置，应急队伍指挥调动，协调事故现场等有关工作，批准预案的启动与终止，组织应急预案的演练，组织保护事故现场，收集整理相关数据、资料，对预案实施情况进行总结讲评；

b)  灭火行动组：负责在发生火灾后立即利用消防设施、器材就地扑救初起火灾；

c)  通信联络组：负责与指挥机构和当地消防部门、区域联防单位及其他应急行动涉及人员的通信、联络；

d)  疏散引导组：负责引导人员正确疏散、逃生；

e)  防护救护组：负责协助抢救、护送受伤人员，准备必要的医药用品；

f)  安全保卫组：负责阻止与场所无关人员进入现场，保护火灾现场，协助消防部门开展火灾调查；

g)  后勤保障组：负责抢险物资、器材器具的供应及后勤保障。

9.2.2报警和接警处置程序要点：发现火警信息，值班人员应核实、确定火警的真实性。发生火灾，确认火灾报警联动控制开关处于自动状态，立即向“119”报火警，同时，向场所领导和保卫部门负责人报告，启动单位内部应急疏散和灭火预案，发出火灾声响警报，报警应讲明起火单位名称、详细地址、起火部位、时间、可燃物质、火势、是否有人被困等情况。

9.2.3应急疏散的组织程序和措施要点：开启火灾应急广播，说明起火部位、疏散路线。组织人员向疏散走道、安全出口部位有序疏散；疏散过程中，应开启自然排烟窗，启动防排烟设施，保护疏散人员安全；情况危急时，可利用逃生器材疏散人员:宾馆饭店职工应采取有效措施及时帮助无自主逃生能力的宾客疏散。

9.2.4扑救初期火灾的程序和措施要点：火场指挥员组织人员，切断有关电源，利用灭火器、室内消火栓迅速扑救，视火势蔓延的范围，启动灭火设施，协助消防人员做好扑救火灾工作。不能控制火情时，现场指挥员应立即下达所有人员撤离命令。

9.2.5通讯联络的程序要点：按预定通信联络方式，向总指挥、副总指挥、消防部门、区域联防单位等报告火情的基本情况，做好信息传递，及时传达各项指令和反馈现场信息。

9.2.6防护救护的程序要点：准备必要的医药用品并保证急需医药用品供应，进行必要的救护，及时拨打急救电话“120”，联系医务人员赶赴现场进行救护。

9.2.7安全保卫的程序要点：在路口迎接消防车，为消防车引导通向起火地点的最短路线、楼内通径、消防电梯等。其他人员应积极协助消防队开展灭火救援工作。

9.2.8善后处置程序要点：火灾扑灭后，寻找可能被困人员，保护火灾现场，配合消防救援机构开展调查。

9.3 人员职责

列入灭火和应急疏散组织机构的成员，应熟悉预案内容，明确个人职责，具备完成灭火和应急疏散预案的能力。

9.4 演练

9.4.1属于火灾高危单位的餐饮服务场所至少每季度、其他宾馆饭店至少每半年按照预案进行一次灭火和应急疏散演练，演练时间应分别选定白天和夜间不同时段。

9.4.2连片设置的餐饮场所可实行“多户联防”，每5－10个商户组成一个联防小组，按照制定的灭火和应急疏散预案，相关单位统一行动。

9.4.3演练前应通知场所内的所有从业人员和顾客，防止发生意外混乱；演练结束，应总结问题，做好记录，针对存在的问题，修订预案内容。

9.4.4演练时应落实火源及烟气的控制措施，防止造成人员伤害。

- 火灾事故处置与善后

10.1 火灾发生后，应立即启动灭火和应急疏散预案，组织建筑内人员立即疏散，并实施火灾扑救。

10.2 火灾发生后，应保护火灾现场。不应擅自进入火灾现场或移动火场中的任何物品。未经消防救援机构同意，不应擅自清理火灾现场。

10.3 火灾事故相关人员应主动配合接受事故调查，如实提供火灾事故情况，如实申报火灾直接财产损失。

10.4 火灾调查结束后，应总结火灾事故教训，及时改进消防安全管理。

11 消防档案

11.1  属于消防安全重点单位的学校应建立健全消防档案，消防档案应详实记录消防安全基本情况和消防安全管理情况等内容，全面反映学校消防工作的基本情况，并附有必要的图纸、图表，及时更新和完善，统一保管。

11.2  消防安全基本情况应包括以下内容：

a)  消防安全基本概况和消防安全重点部位情况；

b)  建筑物行政审批许可有关文件和相关资料；

c)  消防管理组织和各级消防安全责任人；

d)  消防安全管理制度和消防安全操作规程；

e)  消防设施、灭火器材情况；

f)  微型消防站、志愿消防队等多种形式队伍人员及其消防装备配备情况；

g)  与消防安全有关的重点工种人员情况；

h)  新增消防产品、防火材料的合格证明材料；

i)  消防安全疏散图示、灭火和应急疏散预案等；

j)  承包、租赁、合作或委托管理（经营）时订立的相关租赁或承包合同。

11.3  消防安全管理情况应包括以下内容：

a)  消防安全例会纪要或决定；

b)  教育行政管理部门、消防救援机构或公安派出所填发的各种消防工作文书；

c)  消防设施定期检查记录、自动消防设施全面检查测试的报告以及维修保养记录；

d)  火灾隐患隐患、重大火灾隐患及其整改情况记录；

e)  防火检查、巡查记录；

f)  有关燃气、电气设备检测等记录资料，动火审批等记录；

g)  消防安全宣传教育培训记录；

h)  灭火和应急疏散预案的演练记录；

i)  火灾情况记录；

k)  消防奖惩情况记录。

参考文献

[1]中华人民共和国消防法（主席令第81号）

[2]湖北省消防条例

[3]机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定（公安部第61号令）

[4]湖北省消防安全责任制规定