代替DB42/T409-2009

ICS  13.220.01

CCS  C 80

湖北省地方标准

DB42

DB42/T-Z-02-2024440

火灾风险智能预警评估导则

Guide for intelligent early warning and evaluation of fire risk

（征求意见稿）

2025-××-××发布

2025-××-××实施

湖北省市场监督管理局  发布

- 目    次

前言....................................................................................................................................................III

引言....................................................................................................................................................Ⅳ

1范围................................................................................................................................................. 1

2规范性引用文件..............................................................................................................................1

3术语和定义......................................................................................................................................1

4评估总则..........................................................................................................................................2

5风险等级定义..................................................................................................................................3

6预测预警规则..................................................................................................................................5

7火灾分析评估方法..........................................................................................................................9

参考文献.............................................................................................................................................11

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件中的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不负责承担识别这些专利的责任。

本文件由湖北省湖北省消防救援总队提出并归口管理。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件实施应用中的疑问，可咨询湖北省消防救援总队，联系电话：，邮箱：；对本文件的有关修改意见建议请反馈至  ，联系电话：，邮箱：   。

- 引  言

湖北省企业单位数量众多，传统依赖消防管理人员逐户上门摸排隐患的火灾防控理念和手段已明显落后，加上传统消防物联网远程监控系统只注重硬件故障信息收集，不能对企业单位进行有效智能评估和预测预警，导致大量隐患信息堆积，无法实现精准化防范、精细化管理。按照规范编制“合法、实用、科学、规范”的要求，本标准的编制基础为《中华人民共和国消防法》《湖北省消防条例》《消防监督检查规定》（公安部第120号令）、《社会消防安全教育培训规定》（公安部第109号令）、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号）等法律法规、规章、消防技术标准和GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写规则》以及《建筑防火通用规范》(GB/55037 -2022）、《消防设施通用规范》(GB/55036-2022）等法律法规、规章、消防技术标准进行编制。

火灾风险智能预警评估导则

1  范围

本文件规定了火灾风险智能预警评估导则的术语和定义、建筑防火、消防设施与器材、消防安全管理、评估模型等内容。

本文件适用于湖北省重点单位的消防安全隐患评估、重大安全隐患及时预警等。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 25201        建筑消防设施的维护管理

GB 50016        建筑设计防火规范

GB 50222        建筑内部装修设计防火规范

GB 50494        城镇燃气技术规范

GB 55036        消防设施通用规范

GB 55037        建筑防火通用规范

GB/T 38315      社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则

GB 26875.6      城市消防远程监控系统

- 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1  消防安全重点单位 key fire safety units

发生火灾可能性较大以及发生火灾可能造成重大的人身伤亡或者财产损失 的单位。消防安全重点单位根据《湖北省消防安全重点单位界定标准》进行确定。

- 3.2  火灾高危单位 high fire-risk units

消防安全重点单位中容易发生造成群死群伤、重大财产损失或重大社会影响 的火灾的单位或场所。火灾高危单位根据《湖北省火灾高危单位消防安全管理规 定》进行确定。

- 3.3  建筑消防安全评估 fire risk assessment of building

以建筑单体或建筑群为对象，根据有关规定和相关消防技术标准规范，运用 建筑消防安全评估技术与方法，辨识和分析影响建筑消防安全的因素，确认建筑 消防安全等级，制定控制建筑火灾风险的策略。

- 3.4  子项 subassembly of fire risk assessment

性质、功能单一的涉及消防安全的项目，可以包含若干个检查内容。如耐火 等级、防火间距等。

- 3.5  单项 individual system of fire risk assessment

- 由若干个性质或功能相近的子项组成的涉及消防安全的项目。如平面布置、 安全疏散及避难、灭火救援等。

- 3.6  分项 subentry of fire risk assessment

由若干个属性相同的单项组成的涉及消防安全的项目。如建筑防火、消防设 施与器材、消防安全管理等。

- 3.7  重大火灾隐患  major fire potential

违反消防法律法规、不符合消防技术标准，可能导致火灾发生或火灾危害增大，并由此可能造成重大、特别重大火灾事故或严重社会影响的各类潜在不安全因素。

- 4  评估导则

- 4.1  建筑防火评估A

4.1.1  A1耐火等级及总平面布局（权重：0.14）

| 单项指标 | 子项指标 | 评估内容 | 评估依据1 | 评估依据2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1耐火等级及总平面布局（权重：0.14） | 耐火等级 | 设计耐火等级 | 消防合格证 | 双随机一公开---建筑防火 |
|  |  | 构件的耐火极限和燃烧性能 | 消防合格证 | 双随机一公开---建筑防火 |
|  |  | 钢结构构件的防火处理 | 消防合格证 | 双随机一公开---建筑防火 |
|  | 防火间距 | 周围及内部安全距离 | 消防合格证 | 双随机一公开---建筑防火 |

4.1.2A2防火分区（权重：0.14）

| 单项指标 | 子项指标 | 评估内容 | 评估依据1 | 评估依据2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A2防火分区 （权重：0.14） | 建筑高度、层数 和防火分区面积 | 允许建筑高度、层数 和防火分区面积 | 消防合格证 | 双随机一公开---建筑防火 |
|  | 防火分隔设施 | 耐火极限 | 消防合格证 | 双随机一公开---建筑防火 |
|  |  | 启闭功能和联动功能 | 消防合格证 | 双随机一公开---建筑防火 |
|  |  | 现场状态 | 消防合格证 | 双随机一公开---建筑防火 |
|  |  | 防火封堵 | 消防合格证 | 双随机一公开---建筑防火 |
|  | 竖井 | 设置 | 消防合格证 | 双随机一公开---建筑防火 |
|  | 上、下层面积叠加 | 设置 | 消防合格证 | 双随机一公开---建筑防火 |
|  | 地下或半地下商店 | 设置 | 消防合格证 | 双随机一公开---建筑防火 |

4.1.3A3平面布置（权重：0.09）

| 单项指标 | 子项指标 | 评估内容 | 评估依据1 | 评估依据2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A3平面布置 （权重：0.09） | 危险物品 | 设置 | 消防合格证 | 双随机一公开---建筑防火 |
|  | 各功能空间和场所 | 平面布置 | 消防合格证 | 双随机一公开---建筑防火 |

4.1.4A4安全疏散及避难（权重：0.23）

| 单项指标 | 子项指标 | 评估内容 | 评估依据 | 评估依据2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A4安全疏散及避难（权重：0.23） | 安全疏散设施的设置 | 安全出口和疏散楼梯的数量 | 消防合格证 | 双随机一公开---建筑防火 |
|  |  | 疏散门的数量 | 消防合格证 | 双随机一公开---建筑防火 |
|  |  | 疏散净宽度 | 消防合格证 | 双随机一公开---建筑防火 |
|  |  | 疏散距离 | 消防合格证 | 双随机一公开---建筑防火 |
|  |  | 疏散楼梯的设置 | 消防合格证 | 双随机一公开---建筑防火 |
|  |  | 疏散楼梯的构造 | 消防合格证 | 双随机一公开---建筑防火 |
|  |  | 安全疏散 | 消防合格证 | 双随机一公开---建筑防火 |
|  |  | 下沉式广场、防火隔间和避难走道 | 消防合格证 | 双随机一公开---建筑防火 |
|  |  | 避难层（间）的设置 | 消防合格证 | 双随机一公开---建筑防火 |
|  | 安全疏散设施的使用 | 使用状态 | 消防合格证 | 双随机一公开---建筑防火 |
|  |  | 防火门 | 消防合格证 | 双随机一公开---建筑防火 |

4.1.5A5电气（权重：0.13）

| 单项指标 | 子项指标 | 评估内容 | 评估依据1 | 评估依据2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A5电气（权重：0.13） | 消防用电负荷等级 | 设置 | 消防合格证 | 双随机一公开---建筑防火 |
|  | 架空电力线路 | 设置 | 消防合格证 | 双随机一公开---建筑防火 |
|  | 电线电缆 | 选用情况 | 消防合格证 | 双随机一公开---建筑防火 |
|  |  | 老化情况 | 消防合格证 | 双随机一公开---建筑防火 |
|  |  | 私接乱搭情况 | 消防合格证 | 双随机一公开---建筑防火 |
|  |  | 防火保护措施 | 消防合格证 | 双随机一公开---建筑防火 |
|  | 防爆电器和设备 | 选用情况 | 消防合格证 | 双随机一公开---建筑防火 |
|  | 开关、插座、照明灯具 | 防火保护措施 | 消防合格证 | 双随机一公开---建筑防火 |
|  | 电气火灾监控系统 | 工作状态 | 消防合格证 | 双随机一公开---建筑防火 |

4.1.6A6灭火救援（权重：0.07）

| 单项指标 | 子项指标 | 评估内容 | 评估依据1 | 评估依据2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A6灭火救援 （权重：0.07） | 灭火救援设施 | 设置 | 消防合格证 | 双随机一公开---建筑防火 |
|  |  | 使用状态 | 消防合格证 | 双随机一公开---建筑防火 |

4.1.7A7室内外装修及保温隔热系统（权重：0.13）

| 单项指标 | 子项指标 | 评估内容 | 评估依据1 | 评估依据2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A7室内外装修及保温隔热系统（权重：0.13） | 墙体保温材料 | 燃烧性能等级 | 消防合格证 | 双随机一公开---建筑防火 |
|  | 室内外装修材料 | 燃烧性能等级 | 消防合格证 | 双随机一公开---建筑防火 |
|  | 节能工程保温 | 燃烧性能等级 | 消防合格证 | 双随机一公开---建筑防火 |

4.1.8A8通风及空气调节（权重：0.07）

| 单项指标 | 子项指标 | 评估内容 | 评估依据1 | 评估依据2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A8通风及空气调节（权重：0.07） | 室内通风和空气 净化处理 | 室内空气的净化处理 | 消防合格证 | 双随机一公开---建筑防火 |
|  |  | 送风和排风设备的布置 | 消防合格证 | 双随机一公开---建筑防火 |
|  |  | 室内通风设施 | 消防合格证 | 双随机一公开---建筑防火 |
|  |  | 通风系统 | 消防合格证 | 双随机一公开---建筑防火 |
|  |  | 除尘、过滤设备和管道的设置 | 消防合格证 | 双随机一公开---建筑防火 |
|  | 排风系统 | 排风设备和管道的防火保护 | 消防合格证 | 双随机一公开---建筑防火 |
|  |  | 排风的净化处理 | 消防合格证 | 双随机一公开---建筑防火 |

- 4.2  消防设施与器材评估B

4.2.1B1消防给水及消火栓系统（权重：0.14）

| 单项指标 | 子项指标 | 评估内容 | 评估依据1 | 评估依据2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1消防给水及消火栓系统（权重：0.14） | 消防水源 | 地表天然水源和人工水体作为消防水源时的供水功能 | a)地表天然水源和人工水体作为消防水源时应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBI/ 15-110-2015 附表A第61.16.1.3 条规定 b)现场查看或查阅消防设施检测报告 c)全数检查 d)全部符合为 A:第6.1.1条符合，其他项有不符合的为 C:否则为 D | 单位该评估项是否通过《消防设施监测报告》 |
|  |  | 消防水池供水功能 | a)消防水池供水功能应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T15-110-2015 附表A 第62 条规定 b)现场查看或查阅消防设施检测报告 c)全数检查 d)全部符合为 A;第6.21 和 6.26 条符合其他项有不符合的为 C:否则为 D | 设备监控【液位】 |
|  |  | （高位）消防水箱供水功能 | a)消防水箱供水功能应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T15-110-2015 附表 A 第63 条规定 b)现场查看或查阅消防设施检测报告 c)全数检查 d)全部符合为 A;第 6.3.1、6.3.3、6.3.13条同时符合为C;否则为 D | 设备监控【液位】 设备监控【液压】 |
|  |  | 市政管网供水功能 | a)市政管网供水功能应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T15-110-2015 附表 A 第 6.14 条规定 b)现场查看或查阅消防设施检测报告 c)全数检查 d)全部符合为A;否则为 D | 单位该评估项是否通过《消防设施监测报告》 |
|  | 室内消火栓 | 组件安装 | a)室内消火栓组件安装应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》 DBJ/T15-110-2015 附表A第74 条规定 b)现场查看或查阅消防设施检测报告 c)每个防火分区至少抽查一处 | 设施巡检【室内消火栓】 |
|  |  | 系统功能 | a)消火栓系统功能，应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T 15-110-2015 附表A第75 条规定 b)现场测试或查阅消防设施检测报告 c)全数检查 d)全部符合为 A:否则为 D | 设施巡检【室内消火栓】 |
|  | 水泵接合器 | 组件安装 | a)水泵接合器的组件安装应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》 DBJ/T15-110-2015 附表 A第64 条规定 b)现场查看或查阅消防设施检测报告 c)全数检查 | 单位该评估项是否通过《消防设施监测报告》 |
|  | 室外消火栓 | 组件安装 | a)室外消火栓使用功能应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》 DBJ/T15-110-2015 附表 A 第 7.3 条规定 b)现场查看或查阅消防设施检测报告 c)全数检查 | 设施巡检【室外消火栓】 |
|  |  | 系统功能 | a)消火栓系统功能，应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》 DBJ/T15-110-2015 附表A 第75 条规定 b)现场查看或查阅消防设施检测报告 c)全数检查 d)全部符合为 A:否则为 D | 设施巡检【室外消火栓】 |

4.2.2B3火灾自动报警系统（权重：0.17）

| 单项指标 | 子项指标 | 评估内容 | 评估依据1 | 评估依据2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B2自动灭火系统（权重：0.23） | 湿式系统 | 系统功能 | a)湿式自动喷水灭火系统的系统功能应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T 15-110-2015 附表 A 第8.6.1~8.6.3条规定 b)现场查看或查阅消防设施检测报告 c)全数检查 d)全部符合为 A:否则为 D | 设施巡检【自动喷水灭火系统】 |
|  | 干式系统 | 系统功能 | a)干式系统的系统功能应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》 DBJ/T15-110-2015 附表A 第8.6.48.6.10条规定 b)现场查看或查阅消防设施检测报告 c)全数检查 d)全部符合为A:否则为 D | 设施巡检【自动喷水灭火系统】 |
|  | 预作用系统 | 系统功能 | a)预作用系统的系统功能应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》 DB/T15-110-2015 附表A 第8.611~8620 条规定 b)现场查看或消防设施检测报告 c)全数检查或查阅消防设施检测报告 d)全部符合为 A:否则为 D | 设施巡检【自动喷水灭火系统】 |
|  | 雨淋、水幕、防护冷却系统 | 系统功能 | a)雨淋、水幕、防护冷却系统的系统功能应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DB]T 15-110-2015 附表A第105条的规定 b)现场查看或查阅消防设施检测报告 c)全数检查 d)全部符合为 A:否则为 D | 设施巡检【自动喷水灭火系统】 |
|  | 大空间智能型主动喷水灭火系统 | 系统功能 | a)大空间智能型主动喷水灭火系统的系统功能应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T 15-110-2015 附表A第9.9条规定 b)现场查看或查阅消防设施检测报告 c)全数检查 d)全部符合为 A:否则为 D | 设施巡检【自动喷水灭火系统】 |
|  | 固定消防炮 灭火系统 | 系统功能 | a) 固定消防炮灭火系统的系统功能应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T 15-110-2015 附表A第14.4 条规定 b)现场查看或查阅消防设施检测报告 c)全数检查 d)全部符合为 A:否则为 D | 设施巡检【自动喷水灭火系统】 |
|  | 气体灭火系统 | 系统功能 | a)气体灭火系统的系统功能符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T15-110-2015 附表A第117 条规定 b)现场查看或查阅消防设施检测报告 c)全数检查 d)全部符合为 A:否则为 D | 设施巡检【自动喷水灭火系统】 |
|  | 泡沫灭火系统 | 系统功能 | a)泡沫灭火系统的系统功能符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T15-110-2015 附表 A第 128 条规定 b)现场查看或查阅消防设施检测报告 c)全数检查 d)全部符合为 A;否则为 D | 设施巡检【自动喷水灭火系统】 |
|  | 干粉灭火系统 | 系统功能 | a)干粉灭火系统的系统功能应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T15-110-2015 附表 A第15.7 条规定 b)现场查看或查阅消防设施检测报告 c)全数检查 d)全部符合为 A:否则为 D | 设施巡检【自动喷水灭火系统】 |
|  | 细水雾灭火系统 | 系统功能 | a)细水雾灭火系统的系统功能应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T15-110-2015 附表 A第13.9 条规定 b)现场查看或查阅消防设施检测报告 c)全数检查 d)全部符合为 A:否则为 D | 设施巡检【自动喷水灭火系统】 |
|  | 水喷雾灭火系统 | 系统功能 | a)水喷雾灭火系统的系统功能应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T15-110-2015 附表 A第105 条规定 b)现场查看或查阅消防设施检测报告 c)全数检查 d) 全部符合为 A:否则为 D | 设施巡检【自动喷水灭火系统】 |

- 4.2.3

| 单项指标 | 子项指标 | 评估内容 | 评估依据1 | 评估依据2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B3火灾自动报警系统（权重：0.17） | 火灾报警控制器 | 报警及显示功能 | a)火灾报警控制器的报警及显示功能符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T 15-110-2015 附 表A第16.2.1-16.2.16 条规定 b)现场查看或查阅消防设施检测报告 c)全数检查 d)全部符合为 A:否则为 D | 单位该评估项是否通过《消防设施监测报告》 |
|  |  | 主备电源切换 | a)火灾报警控制器的主备电源切换功能符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T 15-110-2015 附表 A 第 16221 条规定 b) 现场查看或查阅消防设施检测报告 c)全数检查 d)全部符合为 A;否则为 D | 单位该评估项是否通过《消防设施监测报告》 |
|  | 消防联动控制设备 | 联动控制功能 | a) 消防联动控制设备的联动控制功能应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T 15-110-2015 附表 A 第16.415 条的规定 b)现场查看或查阅消防设施检测报告 c)全数检查 d)全部符合为 A;否则为 D | 单位该评估项是否通过《消防设施监测报告》 |
|  |  | 手动直接 启动功能 | a)消防联动控制设备的手动直接启动功能应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T 15-110-2015 附表A第16.4.16条的规定 b)现场查看或查阅消防设施检测报告 c)全数检查 d)全部符合为 A;否则为 D | 单位该评估项是否通过《消防设施监测报告》 |
|  |  | 非消防电源 切断功能 | a)消防联动控制设备的非消防电源切断功能应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T 15-110-2015 附表A第16.4.19条的规定 b) 现场查看或查阅消防设施检测报告 c)全数检查 d)全部符合为A;否则为 D | 单位该评估项是否通过《消防设施监测报告》 |
|  |  | 主备电源 自动转换 | a)消防联动控制设备的主备电源自动转换功能应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T 15-110-2015 附表A第16.4.24条的规定 b)现场查看或查阅消防设施检测报告 c)全数检查 d)全部符合为 A:否则为 D | 单位该评估项是否通过《消防设施监测报告》 |
|  | 火灾探测器 | 报警功能 | a)点型感烟、感温探测器的报警功能符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJT 15-110-2015 附表 A 第16.7 条的规定吸气式火灾探测器的报警功能符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T15-110-2015 附表A 第16.8 条的规定。线型光束感烟探测器的报警功能符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T15-110-2015 附表 A第16.9 条的规定线型缆式感温探测器的报警功能符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T15-110-2015 附表A 第1610 条的规定火焰探测器和图像型火灾探测器的报警功能符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T 15-110-2015 附表 A 第16.11 条的规定 b)现场查看或查阅消防设施检测报告 c)实际安装数量在 100 只以下者，抽查 20只(每个回路都应抽查): 实际安装数量超过 100 只，每个回路按实际安装数量10%-20%的比例抽查，但抽查总数不应少于20只 d)全部符合为A:否则为 D | 设施巡检【感烟（感温）探测器】 |
|  | 手动火灾报警按钮 | 报警功能 | a)手动火灾报警按钮的报警功能符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T15-110-2015 附表 A 第 1612 条的规定 b)现场查看或查阅消防设施检测报告 c)实际安装数量在 100 只以下者，抽查 20只《每个回路都应抽查);实际安装数量超过 100 只，每个回路按实际安装数量10%-20%的比例抽查，但抽查总数不应少于20只 d)全部符合为 A:否则为 D | 单位该评估项是否通过《消防设施监测报告》 |
|  | 消防应急广播 | 扬声器声压级 | a) 扬声器声压级应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T 15-110-2015 附表A第16.14条的规定 b)现场查看或查阅消防设施检测报告 c) 随机抽查实际安装数量的 10%(GB50166-2007 第 5.1.5 条第 10款) d)符合为A;否则为 D | 设施巡检【消防广播系统】 |
|  |  | 联动功能 | a)消防应急广播联动功能符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》 DBJ/T15-110-2015 附表A第16.14 条的规定 b)现场查看或查阅消防设施检测报告 c)全数检查 d)符合为 A:否则为 D | 设施巡检【消防广播系统】 |
|  |  | 强行切换功能 | a)消防应急广播强行切换功能符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T15-110-2015 附表A第1614 条的规定 b)现场查看或查阅消防设施检测报告 c)随机抽查实际安装数量的 10%(GB50166-2007 第 5.15 条第 10 款 d)符合为 A;否则为 D | 设施巡检【消防广播系统】 |
|  | 火灾警报装置 | 联动功能 | a)火灾警报联动功能符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T 15-110-2015附表A第16.13条的规定 b)现场查看或查阅消防设施检测报告 c)全数检查 d)符合为 A;否则为 D | 单位该评估项是否通过《消防设施监测报告》 |
|  | 消防专用电话 | 通话功能 | a)消防专用电话通话功能符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》 DBJ/T15-110-2015 附表A 第1615 条的规定 b)现场查看或查阅消防设施检测报告。 c)对讲电话分机全数检查:电话插孔按实际安装数量 10%的比例抽查。(GB50166-2007 第 5.1.5 条第 11 款) d)全部符合为A:有一处不符合为 C;否则为D | 设施巡检【消防电话系统】 |
|  | 防火门 | 启闭功能 | a)防火门的启闭功能应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DB]/T15-110-2015 附表A第 182 条的规定 b)现场查看或查阅消防设施检测报告 c)不同楼层随机抽查电动防火门:抽查数量为设置总数量的 20%且不应少于 5 ，低于5 幢全数检查。 (GB50166-2007 第 5.1.5 条第 7款) d)全部符合为 A:1有不符合项为 C:2及以上有不符合项为 D | 设施巡检【防火门】 |
|  | 防火窗 | 关闭功能 | a)防火窗的关闭功能应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T15-110-2015 附表A第183 条的规定 b)现场查看或查阅消防设施检测报告 c)不同楼层随机抽查电动防火窗:抽查数量为设置总数量的20%且不应少于 5 ，低于 5 幢全数检查。 (GB50166-2007 第 5.1.5 条第 7款) d)全部符合为A:有一不符合为 C:否则为D | 单位该评估项是否通过《消防设施监测报告》 |
|  | 防火 卷帘 | 联动功能 | a) 防火卷帘的联动功能应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》 DBJT15-110-2015 附表A第18.5 条的规定 b)现场查看或查阅消防设施检测报告 c)不同防火分区随机抽查:抽查数量为设置总数量的 20%且不应少于 5 ，低于 5全数检查 d)全部符合为A:有一不符合为 C:否则为D | 设施巡检【防火卷帘】 |

4.2.4B4防排烟系统（权重：0.12）

| 单项指标 | 子项指标 | 评估内容 | 评估依据1 | 评估依据2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B4防排烟系统（权重：0.12） | 机械加压送风系统 | 系统功能 | a)机械加压送风系统的系统功能应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T 15-110-2015 附表 A 第17217.317.8.1~17.8.217.8.4 条的规定 b)现场查看或查阅消防设施检测报告 c)全数检查。(GB50166-2007 第 5.1.5 条第8款) d)全部符合为 A:否则为 D | 设施巡检 【机械加压送风防烟系统】 |
|  | 机械排烟系统 | 系统功能 | a)机械排烟系统的系统功能应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T15-110-2015 附表 A 第 17.4、17.5、17.6、17.8.7~17.8.14 条的规定 b)现场查看或查阅消防设施检测报告 c)全数检查。(GB50166-2007 第 5.1.5 条第8款) d)全部符合为 A:否则为 D | 设施巡检 【自然排烟设施】 【机械排烟系统】 |

4.2.5B5消防电源（权重：0.17）

| 单项指标 | 子项指标 | 评估内容 | 评估依据1 | 评估依据2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B5消防电源（权重：0.17） | 主备电源 | 切换功能 | a)消防主备电源切换功能符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》 DBJ/T15-110-2015 附表 A 第 19,1.5~19.1.11 条的规定 b)现场查看或查阅消防设施检测报告 c)全数检查 d)全部符合为 A:否则为 D | 单位该评估项是否通过《消防设施监测报告》 |
|  | 发电机 | 发电机自投功能 （一二级负荷） | a)发电机自投功能符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T 15-110-2015 附表A第19.2.2条的规定 b)现场查看或查阅消防设施检测报告 c)全数检查 d)全部符合为 A:否则为 D | 单位该评估项是否通过《消防设施监测报告》 |
|  | 备用消防电源 | 供电时间和容量 | a) 备用消防电源的供电时间和容量，应符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2018第 10.1.5 条的规定 b)基于消防技术标准及有效设计文件等资料，现场查看备用电源的形式:对于蓄电池备用电源，查看检验报告 | 单位该评估项是否通过《消防设施监测报告》 |

4.2.6B6疏散指示标志及应急照明（权重：0.09）

| 单项指标 | 子项指标 | 评估内容 | 评估依据1 | 评估依据2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B6疏散指示标志及应急照明（权重：0.09） | 消防应急照明系统 | 应急转换 功能 | a)消防应急照明系统的应急转换功能符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T 15-110-2015 附表A第20.1.6条的规定 b)现场查看或查阅消防设施检测报告 c)不同楼层随机抽查 10 处，少于 10 处全数检查 d)全部符合为 A:有一处不符合为 C:否则为 D | 设施巡检【消防应急照明及疏散指示标志】 |
|  |  | 联动功能 | a)消防应急照明系统的系统功能应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T 15-110-2015 附表A 第20110 条的规定 b)现场查看或查阅消防设施检测报告 c)全数检查 c)全部符合为 A;否则为 D | 单位该评估项是否通过《消防设施监测报告》 |
|  | 疏散指示标志 | 应急转换 功能 | a)疏散指示标志的应急转换功能应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T 15-110-2015 附表A第20.24条的规定 b)现场查看或查阅消防设施检测报告 c)实际安装数量在 5 台以下者，全数检查6~10 台者，抽查 5台:10 台以上者按实际安装数量 30%~50%的比例、但不少于5 台抽查 d)全部符合为 A:有一台不符合为 C:否则为D | 设施巡检【消防应急照明及疏散指示标志】 |
|  |  | 联动功能 | a)疏散指示标志的联动功能应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T15-110-2015 附表 A 第 20222 条的规定 b)现场查看或查阅消防设施检测报告 c)全数检查 d)全部符合为 A;否则为 D | 单位该评估项是否通过《消防设施监测报告》 |

4.2.7B7灭火器及其他消防器材（权重：0.08）

| 单项指标 | 子项指标 | 评估内容 | 评估依据 | 评估依据2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B7灭火器及其他消防器材（权重：0.08） | 手提式灭火器 | 设置和使用功能 | a)手提式灭火器的设置和使用应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T15-110-2015 附表 A 第211 条的规定 b)对照建筑灭火器配置设计图，现场查看或查阅消防设施检测报告 c)按照灭火器配置单元的总数，随机抽查20%，并不得少于3 个: 少于3 个配置单元的，全数检查。歌舞娱乐放映游艺场所甲乙类火灾危险性场所、文物保护单位全数检查 d)全部符合为 A;有一个不符合为 C;否则为D | 设施巡检【灭火器】 |
|  | 推车式灭火器 | 设置和使用功能 | a)推车式灭火器的设置和使用应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T15-110-2015 附表A第212条的规定 b)对照建筑灭火器配置设计图，现场查看或查阅消防设施检测报告 c)按照灭火器配置单元的总数，随机抽查20%，并不得少于3 个: 少于3 个配置单元的，全数检查。歌舞娱乐放映游艺场所、甲乙类火灾危险性场所、文物保护单位，全数检查 d)全部符合为A;有一个不符合为 C:否则为D | 设施巡检【灭火器】 |

- 4.3  消防安全管理评估C

4.3.1C1消防行政审批（权重：0.18）

| 单项指标 | 子项指标 | 评估内容 | 评估依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1消防行政审批（权重：0.18） | 消防行政许可批文 | 消防行政许可批文 | a)建筑物或者场所的使用功能，应当与消防验收、竣工验收消防备案、消防安全检查时确定的用途一致 b)现场查阅 c)符合为A，否则为D |
|  |  | 建筑物改建、扩建、变更用途和装修 | a) 建筑物改建、扩建、变更用途和装修，应当依法履行消防安全管理手续，并重点审核下列情形: （1）原设计为标准厂房，现使用功能已明确； （2）彩钢板建筑: （3）住宅改为群租房或小型旅馆: （4）生产、储存、经营易燃易爆危险品的建筑内设置居住场所:设有生产车间、仓库的建筑内设置员工集体宿舍。 b)现场查阅 c)符合为 A，否则为D |

4.3.2C2消防安全制度及操作规程（权重：0.11）

| 单项指标 | 子项指标 | 评估内容 | 评估依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| C2消防安全制度及操作规程（权重：0.11） | 消防安全制度文件 | 消防安全制度文件 | a)应当按照国家有关规定，建立健全各项消防安全制度，并存档备查: （1）消防安全责任制度 （2）消防安全教育、培训制度 （3）防火巡查、检查制度 （4）安全疏散设施管理制度 （5）消防(控制室)值班制度 （6）消防设施、器材维护管理制度 （7）火灾隐患整改制度 （8）用火、用电安全管理制度 （9）易燃易爆危险物品和场所防火防爆制度 （10）专职和义务消防队组织管理制度 （11）灭火和应急疏散预案演练制度 （12）燃气和电气设备的检查和管理制度(包括防雷、防静电) （13）消防安全工作考评和奖惩制度 （14）消防安全“户籍化”管理制度 （15）其他必要的消防安全制度 b)现场查阅 c)当0-2 项不符或者缺失时为A:当 3-5 项不符或者缺失时为 B;当5-7 项不符或者缺失时为 C:其它为 D |
|  | 消防安全档案 | 消防安全档案 | a)应当按照国家有关规定，建立完备的消防档案，并及时更新。消防档案应当包括消防安全基本情况和消防安全管理情况: (1)消防安全基本情况包括以下内容: 1)单位基本概况和消防安全重点部位情况: 2)建筑物或场所施工、使用或者开业前的消防设计审核消防验收以及消防安全检查的文件、资料 3)消防管理组织机构和各级消防安全责任人 4)消防安全制度 5) 消防设施、灭火器材情况 6)专职消防队、义务消防队人员及其消防装备配备情况 7)与消防安全有关的重点工种人员情况 8)新增消防产品、防火材料的合格证明材料 9)灭火及应急疏散预案 (2)消防安全管理情况包括以下内容 1)公安消防机构填发的各种法律文书 2)消防设施定期检查记录、自动消防设施全面检查测试的报告以及维修保养的记录 3)火灾隐患及其整改情况记录 4)防火检查、巡查记录 5)有关燃气、电气设备检测(包括防雷、防静电)等记录资料 6)消防安全培训记录 7)灭火和应急疏散预案的演练记录 8)火灾情况记录 9)消防奖惩情况记录 消防安全管理情况的第 2)、3)、4)项记录，应当记明检查的人员、时间、部位、内容、发现的火灾隐患以及处理措施等:第 n项记录，应当记明培训的时间、参加人员、内容等:第g)项记录，应当记明演练的时间、地点、内容、参加部门以及人员等 b)现场查阅 c)当0-2 项不符或者缺失时为 A:当3-5 项不符或者缺失时为 B当5-7 项不符或者缺失时为 C:其它为 D |
|  | 消防安全操作规范 | 消防安全操作规范 | a)应建立健全消防安全操作规程并公布执行 b)查阅文件 |

4.3.3C3消防安全组织责任制（权重：0.12）

| 单项指标 | 子项指标 | 评估内容 | 评估依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| C3消防安全 组织责任制 （权重：0.12） | 岗位任制 | 岗位任制 | a)应建立健全各消防安全管理机构，依法确定消防安全责任人、消防安全管理人、专(兼)职消防管理员、自动消防系统操作人员，并明确各岗位人员的消防安全职责 b)现场提问消防安全责任人、管理人，每个岗位随机提问1名员工，核查他们对自身岗位职责的了解情况 |
|  | 消防组织 | 消防组织 | a)同一建筑物由两个或两个以上单位管理或者使用的，应明确各方的消防安全责任，并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口.建筑消防设施和消防车通道进行统一管理 b)查任命文件 |

4.3.4C5防火巡查及隐患整改（权重：0.17）

| 单项指标 | 子项指标 | 评估内容 | 评估依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| C4灭火和应急疏散预案及演练（权重：0.18） | 消防队 | 消防队 | a)设置专职消防队的单位，其人员数量、职业训练水平、消防装备和器材配备情况，应符合《广东省专职消防队建设管理规定》等相关规定:除依法需要建立专职消防队的火灾高危单位以外其他火灾高危单位应当建立志愿消防队，且每月应至少组织一次灭火救援业务训练 b)查看消防队的人员编制、装备和器材配置、专业训练水平、管理制度等 |
|  |  | 微型消防站 | a)消防安全重点单位及重点场所应当建立微型消防站，其建设和管理应按照公安部发布的《消防安全重点单位微型消防站建设标准(试行)》或地方有关规定执行 b)查看人员编制、装备和器材配置、专业训练水平、管理制度等 |
|  | 灭火和应急疏散预案及演练 | 制度制定 | a)应制定灭火和应急疏散预案，明确灭火和应急疏散措施，其内容应包括:组织机构、报警和接警处置程序、应急疏散的组织程序和措施、扑救初起火灾的程序和措施:通讯联络、安全防护救护的程序和措施。养老院、敬老院、特殊学校、托儿所、幼儿园医院、盲人按摩等场所，应当根据自身实际，针对场所内老人、幼儿、智障、伤残等不能快速自主逃生的特殊群体制定切实可行的火灾应急疏散措施，并明确具体协助疏散负责人 b)查阅文件 |
|  |  | 组织演练 | a)消防安全重点单位及重点场所，应按照灭火和应急疏散预案，至少每半年进行一次演练，并结合实际，不断完善预案:其他单位应结合本单位实际，参照制定相应的应急方案，至少每年组织一次灭火和应急疏散演练 b)查阅文件演练记录和档案 |

- 4.3.5

| 单项指标 | 子项指标 | 评估内容 | 评估依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| C5防火巡查及隐患整改 （权重：0.17） | 防火巡查 | 防火巡查 | a) 应当定期进行防火巡查: (1)消防安全重点单位及人员密集场所应当进行每日防火巡查并确定巡查的人员、内容、部位和频次，其他单位可以根据需要组织防火巡查 (2)公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少每二小时一次 (3)营业结束时应当对营业现场进行检查，消除遗留火种 (4)医院、养老院、寄宿制的学校、托儿所、幼儿园应当加强夜间防火巡查，其他消防安全重点单位可以结合实际组织夜间防火巡查 (5)巡查内容应当包括用火、用电有无违章情况: 安全出口、疏散通道是否通畅，安全疏散指示标志、应急照明是否完好:消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整:常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品影响使用:消防安全重点部位的人员在岗情况 (6)防火巡查应当填写巡查记录，巡查人员及其主管人员应当在巡查记录上签名 (7)单位巡查记录应至少留存 1 年备查 b)查阅防火巡查文件 |
|  | 防火检查 | 防火检查 | a)应当至少每月进行一次防火检查。防火检查应当填写检查记录，检查人员和被检查部门负责人应当在检查记录上签名，单位检查记录应至少留存 1 年备查 防火检查的内容应该包括: (1)火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况 (2)安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况 (3)消防车通道、消防水源情况 (4)灭火器材配备及有效情况 (5)用火、用电有无违章情况 (6)重点工种人员以及其他员工消防知识的掌握情况 (7)消防安全重点部位的管理情况 (8)易燃易爆危险品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物质的防火安全情况 (9)消防(控制室)值班情况和设施运行、记录情况 (10)防火巡查情况 (11)消防安全标志的设置情况和完好、有效情况 b)现场查阅防火检查记录 c)当0-2 项不符或者缺失时为A当3~5项不符或者缺失时为B;当5-7 项不符或者缺失时为 C:其它为 D |
|  | 火灾隐患整改 | 火灾隐患整改 | a) 应定期进行火灾隐患整改，相关记录应存档备查: (1) 对存在的火灾隐患，应当及时予以消除 (2)对于发现的火灾隐患以及改正情况应当有记录并存档备查对于不能当场改正的火灾隐患，单位消防安全管理人或消防安全责任人应当确定整改措施、期限以及整改负责人，并落实整改资金。火灾隐患未消除之前，单位应当落实防范措施，确保消防安全。火灾整改完毕，整改负责人应当将整改情况记录报送消防安全责任人或消防安全管理人签字确认后存档备查 b)现场查阅相关记录档案 |
|  | 用火用电 安全管理制度 | 用火用电安全管理制度 | a)按要求设置禁火禁烟警示标识:使用电焊、气焊或者其他明火作业的，应当严格落实动火审批制度，清除动火区域内的易燃易爆物品，配置灭火器材，落实现场监护人员和防范措施:人员密集场所在营业期间禁止进行电焊、气焊、油漆粉刷等具有火灾危险的施工、维修作业 b)现场查阅相关管理制度文件 |
|  | 消防控制室 | 人员值班 | a)消防控制室应保持不间断正常运行，有不少于两名值班人员二十四小时不间断值班，且值班人员须持证上岗 b)现场查看或查阅消防设施检测报告 c) 符合为A;否则为 D |
|  |  | 消控室制度 | a)消防控制室应符合 GB25506-2010《消防控制室通用技术要求》的规定，并建立相关记录，存档备查 b)现场查看或查阅消防设施检测报告 c)符合为A:否则为 D |
|  | 消防安全标识 | 消防安全标识 | a)消防设施器材要设置规范、醒目的标识，用文字或图例标明操作使用方法:重点部位、重要场所和疏散通道、安全出口要设置“提示”、“禁止”类消防标识 b)现场查看。 |
|  | 消防设施检测和维护保养 | 消防设施检测和维护保养 | a)设有自动消防设施的消防安全重点单位应委托具有相关资质的检测机构，对消防设施进行维护保养，并每年至少进行一次全面检查测试:消防设施的维护保养应按照 GB25201《建筑消防设施的维护管理》执行，消防设施检测应按照DBJ/T15-110 广东省标准《建筑防火及消防设施检测技术规程》执行:消防设施的维护保养记录和年度检测报告应存档备查 b)现场查阅消防设施检测报告和消防设施维护保养服务合同 ,符合要求为 A;否则为 D |

- 4.3.6C6消防安全宣传教育培训（权重：0.24）

| 单项指标 | 子项指标 | 评估内容 | 评估依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| C6消防安全宣传教育培训 （权重：0.24） | 消防安全教育培训 | 消防安全教育培训 | a)应建立健全消防安全教育培训制度，明确机构和人员，保障教育培训工作经费，按照下列规定对职工进行消防安全教育培训: （1）对新上岗和进入新岗位的职工进行上岗前消防安全培训:对在岗的职工每年至少进行一次消防安全培训 （2）下列人员应当接受专业消防安全培训:公众聚集场所和易燃易爆场所涉及消防安全的从业人员，从事电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员，消防安全责任人或管理人专(兼)职消防员，消防设施的安装、维护、操作人员，消防控制室值班人员应接受专业的消防安全培训 （3）火灾高危单位应设置固定的消防培训场地，配备必要的培训器材和教材，并明确专人担任消防安全培训宣讲员，负责在本单位开展日常消防安全培训和宣讲工作 （4）火灾高危单位的消防安全管理人、消防控制室值班操作人员和专职消防安全培训宣讲员应持消防行业特有工种职业资格证书上岗，其中持中级以上职业资格证上岗人员比例不小于30% （5）消防安全重点单位应当开展经常性的消防安全培训，对每名员工每年至少进行 1次消防安全培训，新员工上岗前必须接受消防安全培训。其中，人员密集场所和易燃易爆场所每半年至少开展1次消防安全培训 b)单位对职工的消防安全教育培训应包含以下内容: （1）有关消防法规、消防安全制度和操作规程 （2）本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施 （3）有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法 （4） 报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能 （5）检查消除火灾隐患的知识和技能 （6）组织、引导在场群众疏散的知识和技能 c)现场查阅近 2年消防培训记录及影像资料 |
|  | 消防安全宣传 | 消防安全宣传 | a)应当广泛开展消防安全宣传。应当在显著位置设置消防宣传栏和消防安全标志标识，广泛开展以提示火灾危险性、场所逃生方法和路线、场所灭火逃生设备器材使用方法等为主要内容的消防安全宣传 b)现场查看 |
|  | 消防安全培训 宣传效果 | 消防安全培训 宣传效果 | a)员工均应懂火灾的危害性、懂火灾的扑救方法、懂预防火灾的措施，会报火警、会使用灭火器、会火灾逃生 b)现场随机抽查提问不同岗位各2位员工，考察其掌握相关知识情况 |

- 4.4  一票否决项

| 1 | 建筑物和公众聚集场所未依法办理消防行政许可或备案手续的 |
| --- | --- |
| 2 | 未依法确定消防安全管理人、自动消防系统操作人员的 |
| 3 | 疏散通道、安全出口数量不足或者严重堵塞，已不具备安全疏散条件的 |
| 4 | 未按规定设置自动消防系统的 |
| 5 | 建筑消防设施严重损坏，不再具备防火灭火功能的 |
| 6 | 人员密集场所违反消防安全规定，使用、储存易燃易爆危险品的 |
| 7 | 公众聚集场所违反消防技术标准，采用易燃、可燃材料装修，可能导致重大人员伤亡的 |
| 8 | 经公安机关消防机构责令改正后，同一违法行为反复出现的 |
| 9 | 未依法建立专（兼）职消防队的 |
| 10 | 一年内发生一次较大以上（含）火灾或两次以上（含）一般火灾的 |

- 5  风险等级定义

| 评分等级 （颜色等级） | 评分取值范围 | 符合程度 |
| --- | --- | --- |
| 蓝色 | [90,100] | 检查内容符合或基本符合 |
| 绿色 | [80,90] | 检查内容部分符合，或同一个检查内容中检查数量 的80%及以上符合 |
| 黄色 | (60,80) | 检查内容有一般缺陷，或同一个检查内容中检查数 量的60%及以上符合 |
| 橙色 | (40,60) | 检查内容有缺陷，或同一个检查内容中符合的 数量不足60% |
| 红色 | (0,40) | 检查内容有严重缺陷，或同一个检查内容中符合的数量不足40% |

- 6  预测预警规则

- 6.1  设备类预测预警规则

| 类别 | 推送内容 |  | 推送周期 | 推送时间 | 推送等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备类预测预警规则 | 设备故障 |  | 实时 | 实时 | 低 |
|  | 设备告警 |  | 实时 | 实时 | 高 |
|  | 设备故障处置逾期 | 逾期超过5天 | 定时 | 每周一上午8点 | 低 |
|  |  | 逾期超过7天 | 定时 | 每周一上午8点 | 中 |
|  |  | 逾期超过15天 | 定时 | 每周一上午8点 | 高 |
|  | 设备告警处置逾期 | 逾期超过1天 | 定时 | 每周一上午9点 | 低 |
|  |  | 逾期超过3天 | 定时 | 每周一上午9点 | 中 |
|  |  | 逾期超过5天 | 定时 | 每周一上午9点 | 高 |
|  | 火警确认 | 确认真实火警 | 实时 | 实时 | 高 |
|  | 人员离岗 | 人员离岗 | 实时 | 实时 | 低 |
|  |  | 周历史离岗记录大于5次 | 定时 | 每周二上午8点 | 中 |
|  |  | 月历史离岗记录大于10次 | 定时 | 每周二上午8点 | 中 |
|  | 设施故障逾期 | 逾期超过5天 | 定时 | 每周一上午8点 | 低 |
|  |  | 逾期超过7天 | 定时 | 每周一上午8点 | 中 |
|  |  | 逾期超过15天 | 定时 | 每周一上午8点 | 高 |

- 6.2  履职类预测预警规则

| 履职类预测预警规则 | 设施巡检 | 救火类 设施巡查 | 15天巡检小于标准/2 | 定时 | 每月15号早上8点 | 低 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 前3个月巡检状态均不合格 | 定时 | 每月1号早上9点 | 中 |
|  |  | 火灾排烟设施巡查 | 15天巡检小于标准/2 | 定时 | 每月15号早上8点 | 低 |
|  |  |  | 前3个月巡检状态均不合格 | 定时 | 每月1号早上9点 | 中 |
|  |  | 火灾预警设施巡查 | 15天巡检小于标准/2 | 定时 | 每月15号早上8点 | 低 |
|  |  |  | 前3个月巡检状态均不合格 | 定时 | 每月1号早上9点 | 中 |
|  |  | 火灾安全疏散设施巡查 | 15天巡检小于标准/2 | 定时 | 每月15号早上8点 | 低 |
|  |  |  | 前3个月巡检状态均不合格 | 定时 | 每月1号早上9点 | 中 |
|  | 履职工作提醒 | 设施巡检（月） | 任务开始前3天提醒 | 定时 | 任务开始前3天提醒 | 低 |
|  |  |  | 任务截止前5天 | 定时 | 任务截止前5天 | 低 |
|  |  |  | 任务截止前1天 | 定时 | 任务截止前1天 | 中 |
|  |  | 防火巡查（月） | 任务开始前3天提醒 | 定时 | 任务开始前3天提醒 | 低 |
|  |  |  | 任务截止前5天 | 定时 | 任务截止前5天 | 低 |
|  |  |  | 任务截止前1天 | 定时 | 任务截止前1天 | 中 |
|  |  | 防火检查（月） | 任务开始前3天提醒 | 定时 | 任务开始前3天提醒 | 低 |
|  |  |  | 任务截止前5天 | 定时 | 任务截止前5天 | 低 |
|  |  |  | 任务截止前1天 | 定时 | 任务截止前1天 | 中 |
|  |  | 设施检测（年） | 任务开始前3天提醒 | 定时 | 任务开始前3天提醒 | 低 |
|  |  |  | 任务截止前5天 | 定时 | 任务截止前5天 | 低 |
|  |  |  | 任务截止前1天 | 定时 | 任务截止前1天 | 中 |
|  |  | 灭火业务救援训练（月） | 任务开始前3天提醒 | 定时 | 任务开始前3天提醒 | 低 |
|  |  |  | 任务截止前5天 | 定时 | 任务截止前5天 | 低 |
|  |  |  | 任务截止前1天 | 定时 | 任务截止前1天 | 中 |
|  |  | 灭火和应急演练（半年） | 任务开始前3天提醒 | 定时 | 任务开始前3天提醒 | 低 |
|  |  |  | 任务截止前5天 | 定时 | 任务截止前5天 | 低 |
|  |  |  | 任务截止前1天 | 定时 | 任务截止前1天 | 中 |
|  |  | 消防设施检测和维护保养（月） | 任务开始前3天提醒 | 定时 | 任务开始前3天提醒 | 低 |
|  |  |  | 任务截止前5天 | 定时 | 任务截止前5天 | 低 |
|  |  |  | 任务截止前1天 | 定时 | 任务截止前1天 | 中 |
|  |  | 消防安全培训教育(月） | 任务开始前3天提醒 | 定时 | 任务开始前3天提醒 | 低 |
|  |  |  | 任务截止前5天 | 定时 | 任务截止前5天 | 低 |
|  |  |  | 任务截止前1天 | 定时 | 任务截止前1天 | 中 |
|  | 风险评估 | 风险等级预警 | 风险等级为高风险、极高风险 | 实时 | 每周推送 | 高 |
|  |  | 风险评估报告下载提醒 | 月度风险评估报告下载提醒 | 定时 | 每月1号早上8点 | 中 |

- 7  火灾风险评估方法

风险矩阵方法通过定性分析和定量分析综合考虑风险影响和风险概率两方面的因素 , 对影响建筑物火灾的风险因素进行评估 。分析火灾风险因素集中的每个风险因素的可能性等级和造成后果等级，再将其制成风险矩阵表格，在行、列的交点 上得出定性的风险等级 。如表所示：

| 可能性 | 造成后果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无关紧 要1 | 较小2 | 中等3 | 较大4 | 灾难5 |
| A基本确定 | H | H | N | N | N |
| B很可能 | M | H | H | N | N |
| C可能 | L | M | H | N | N |
| D不太可能 | L | L | M | H | N |
| E几乎不可能 | L | L | M | H | H |

其中，N- 风险极大， 需要立刻采取行动 (N-extreme risk. Take action immediately); H- 风险性高，需要引起上级的高度重 视 (H –high risk. Managers pay attention); M- 中等风险性，需要 指定人员负责处理 (M-moderate risk. Deal with it); L- 低风险性， 需要日常定期维护管理 (L-low risk. Routine  procedures).

参考文献

[1]中华人民共和国消防法（主席令第81号）

[2]消防安全责任制规定实施办法（国办发〔2017〕87号）

[3]湖北省消防条例

[4]机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定（公安部第61号令）

[5]湖北省消防安全责任制规定（鄂政发〔2020〕16号）